淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2021〕92号

关于清江中学新校区建设项目初步设计的批复

江苏省清江中学：

- 你校《关于申请批复清江中学新校区建设项目初步设计的请示》及随文报送的《江苏省清江中学新校区建设项目初步设计》、《江苏省清江中学新校区建设项目工程概算书》等相关材料收悉。根据《2021年中心城市建设项目投资计划》（淮政发〔2021〕2号）、市领导对市教育局《关于调减清江中学新校区建设项目内容的请示》（淮教发〔2021〕23号）的批示、市自然资源局《建设用地规划条件及红线图》（淮自然资条字第320800202110021号）、《不动产权证书》（苏〔2021〕淮安市不动产权第0044745号、苏〔2021〕淮安市不动产权第0044746号）、淮安市清江浦区社会稳定风险评估联合评审办公室对《江苏省清江中学新校区项目立项社会稳定风险评估报告》的审核备案意见、《清江中学新校区建设项目初步设计专家审查意见》以及市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2021〕003号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2102-320800-04-01-387635。

二、项目建设地址、建设规模及内容

- 项目选址于清河经济开发区，北至旺旺路，东至灵秀路，南至珠海路，西至地界。清江中学新校区按四星级高中标准建设，办学规模为16轨48个班，总用地面积约95526.74平方米（约合143.29亩），根据市领导对淮教发〔2021〕23号的批示，本次工程建筑面积约98901平方米（以自然资源和规划部门依法核定的用地面积和建设规模为准），其中地上建筑面积83598平方米，包括教学楼20253平方米，行政办公楼5246平方米，图书信息楼8852平方米，科技实验楼8123平方米，艺术中心楼6956平方米，大报告厅3130平方米，师生餐厅7255平方米，学生公寓22887平方米，门卫及其它建筑896平方米；地下建筑面积15303平方米，配套建设公共部分装饰装修、基本设备采购、道路、广场、操场、绿化、管网、电力、给排水、基础性智能化等附属工程。

三、总平面布局及建筑、结构

1、原则同意初步设计采用的总平面布局方案。

2、教学楼、行政办公楼、科技实验楼、艺术中心楼、大报告厅、师生餐厅、学生公寓等主体建筑均为多层建筑，图书信息楼为二类高层建筑，钢筋混凝土框架结构，建筑结构安全等级为二级；地基基础设计等级为乙级，工程拟采用预应力管桩，地下室拟采用抗拔桩，基础形式应满足相关规范和安全要求。

3、多层建筑地上耐火等级为二级，地下耐火等级为一级，屋面防水等级为二级，地下防水等级为一级；高层建筑耐火等级为一级，防水等级为一级。抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为乙类，图书信息楼和大报告厅抗震等级为一级，其他建筑抗震等级为二级。

四、电气、给排水、暖通、防雷

1、原则同意电气系统设计方案。电源由市政电网供给二路10kv电源，校区南北地块各设变电所一座，消防、安防系统、电子信息设备机房、客梯、走道照明、应急照明、食堂主要厨房设备、排污泵、生活水泵等重要设施及重点区域用电负荷等级为二级，其他用电负荷等级为三级，具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意给排水设计方案。水源由市政给水管网引入，师生餐厅、学生公寓等热水采用空气源热泵系统热水系统，集热水箱+恒温水箱供水；雨、污分流排放，污、废水经处理达标后接入市政污水管网。

3、原则同意暖通设计方案。图书信息楼、师生餐厅等楼栋中教室、教研、餐厅等采用变频一拖多空调系统并设独立的新风系统，教学楼、学生公寓采用分体空调系统，大报告厅采用全空气空调系统；有关功能区设机械通风及防、排烟系统，符合条件的其他区域采取自然通风，下阶段应根据相关部门的意见做进一步优化完善。

4、工程按二类防雷建筑设计，并按相关规定设置防雷保护措施，具体方案设计以气象部门复核为准。

五、环保、消防、节能

1、项目应按照环保部门要求，认真落实各项环保措施。

2、原则同意消防设计方案。多层建筑地上耐火等级为二级，高层建筑及地下耐火等级为一级，下阶段设计中应根据消防部门的意见做进一步修改完善，消防验收合格后方可运行。

3、工程应按节能设计专篇和《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，建筑结构、工艺技术、设备选型等须符合国家有关要求及行业标准，项目建材、配件须采用节能、节水型产品，节能、节水等设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按照有关规定和标准落实无障碍、海绵城市、绿色建筑、装配式建筑等相关举措。

六、项目概算及资金来源

- 根据《2021年中心城市建设项目投资计划》（淮政发〔2021〕2号）、市领导对市教育局《关于调减清江中学新校区建设项目内容的请示》（淮教发〔2021〕23号）的批示、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2021〕003号）以及《江苏省清江中学新校区建设项目工程概算书》，项目概算投资44999.78万元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价(概算)评审结果为准）；资金来源为市财政统筹。

- 本批复仅作为项目单位开展下一步工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水、社会稳定、海绵城市等法律法规以及四星级高中有关标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

- 项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

2021年11月1日

主题词：社会事业  学校  初步设计  批复

抄送：市教育局、财政局、住建局、自然资源局、生态环境局、水利局、应急局、气象局、审计局、统计局、行政审批局，清江浦区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室      2021年11月3日印发

共印15份