淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2023〕21号

关于淮安市公安局警犬基地项目

初步设计的批复

市公安局：

你单位《关于申请批复淮安市公安局警犬基地项目初步设计的请示》及随文报送的《淮安市公安局警犬基地项目初步设计》、《淮安市公安局警犬基地工程设计概算》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据《2023年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2023〕2号）、省公安厅刑警总队《关于淮安市公安局警犬基地建设规划请示的批复》、市资规局《红线图》、《不动产权证书》（苏〔2021〕淮安市不动产权第0083522号）、市公安局《情况说明》、《淮安市公安局警犬基地项目安全生产条件和设施分析评价报告》、中共淮安市清江浦区委政法委员会对《淮安市公安局警犬基地建设项目社会稳定风险评估报告》的审核备案意见、《淮安市公安局警犬基地项目初步设计专家审查意见》以及市公安局《关于淮安市公安局警犬基地项目资金的情况说明》、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕005号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2207-320800-04-01-331880。

二、项目建设地址、建设规模及内容

项目位于淮安市清江浦区武墩村，西安路东侧、宁连路南侧。项目总建筑面积约3592.72平米，按照《公安机关警犬基地建筑规划设计规范》建设警犬技术业务用房（含训练、业务技术、值班备勤、食堂）2864.06平方米、警犬辅助用房191.50平方米、警犬犬舍500.64平方米、门卫室36.52平方米，配套实施电力、给排水、暖通、智能化、景观绿化、泅渡池、室外训练场及模拟看台、停车场、消防水池等附属工程。

三、总平面布局及建筑、结构

1、原则同意初步设计采用的总平面布局方案。

2、警犬技术业务用房为地上五层建筑，警犬辅助用房、警犬犬舍、门卫室均为地上一层建筑。主体建筑均采用钢筋混凝土框架结构，建筑结构安全等级为二级；地基基础设计等级为丙级，拟采用柱下独立基础，部分基础为柱下条形基础，基础形式应满足相关规范要求。

3、地上建筑耐火等级为二级，地下消防水池耐火等级为一级，屋面防水等级为一级。抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

四、电气、给排水、暖通、防雷

1、原则同意电气系统设计方案。电源由地块北侧宁连路市政10KV管网引至场地内箱变，消防用电系统、应急照明系统等所有用电负荷等级均为三级，具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意给排水设计方案。水源由市政给水管网引入，雨、污分流排放，污、废水经处理达标后排入市政污水管网。

3、原则同意暖通设计方案。本工程警犬技术业务用房、警犬犬舍拟采用变频多联一体机空调系统，警犬辅助用房、门卫室拟采用分体式空调；有关功能区设机械通风、排风系统，下阶段设计中应根据相关部门的意见做进一步优化完善。

4、工程按二类防雷建筑设计，并按相关规定设置防雷保护措施，具体方案设计以气象部门复核为准。

五、环保、消防、安全、节能、节水等

- 1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

- 2、原则同意消防设计方案。地上建筑耐火等级为二级，地下消防水池耐火等级为一级，下阶段设计中应根据消防部门的意见做进一步修改完善，消防验收合格后方可运行。

- 3、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。

- 4、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，建筑结构、工艺技术、设备选型等须符合国家有关要求及行业标准，材料、设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实无障碍、海绵城市、绿色建筑等相关举措。

六、项目概算及资金来源

- 根据《2023年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2023〕2号）、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕005号）、市公安局《关于淮安市公安局警犬基地项目资金的情况说明》以及《淮安市公安局警犬基地工程设计概算》，项目概算投资3761.28万元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价(概算)评审为准），资金来源为市财政统筹。

- 本批复仅作为项目单位开展下一步工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水、海绵城市、社会稳定等法律法规以及警犬基地相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求，并按照《公安机关警犬基地建筑规划设计规范》开展建设和使用，不得擅自改变技术业务用房用途用于办公。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

- 项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实<关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案>的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

（此页无正文）

2023年6月12日

主题词：警犬基地  建设  初步设计  批复

抄送：市财政局、住建局、资规局、生态环境局、应急局、水利局、气象局、人社局、审计局、统计局、行政审批局，清江浦区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室      2023年6月12日印发

共印15份